南宁市中医医院信息中心机房升级

改造服务需求

## 一、主要整改升级内容

根据目前现状，机房主要改造需求如下：

- 整改扩容北湖院区中心机房，对机房空间布局、机房配套功能、机房管理与维护智能化方面进行升级改造。

- 主机房使用冷通道微模块机房；机房配套安全网管软件。

- 电池间、监控室、办公区等辅助功能区间的装修改造。

- 包括装饰装修、供配电、UPS电源、制冷系统、环境监控系统、防雷接地系统、气体灭火系统；

- 进行装饰装修，墙面、天面、地面防潮防尘保温处理，天面天花、墙面彩钢板、地面防静电地板；

- 更换主干线路，更换输入输出配电柜，集中供电管理，配置1套UPS互为冗余，UPS满足机房业务饱和的情况下工作两个小时；UPS双母线供电；配电柜分别控制到各机房输出专用线缆；

- 配置至少1套精密空调；配置1套新风系统；

- 安装3级防雷接地系统，敷设等电位铜排；

- 升级整改后，可用机柜数量大于等于12个。

- 升级扩容后，设备及业务的迁移等服务。

- 跳线及配线架模块具备一秒巡线的功能。

## 标准及要求

- 机房整改后达到网络安全等级保护医院信息管理系统三级测评的标准要求。

- 本次机房改造应参照国家现行的有关B级数据中心建设的标准及规范（除我院的环境等客观条件不支持因素外），并参考TIA-942 Tier3的标准（包括并不限于附件1标准及规范，如各标准及规范对相同内容有不同规定时，应遵循更严格的标准。如有更新版本，参照新版本执行）。

- 升级改造服务服务方案要具备安全性能高、并充分考虑前瞻性，冗余性、维护便捷性、智能性、美观性、实用性等原则。

- 本次升级改造将打造多院区的数据枢纽中心，满足分院建成后，双活机房的搭建。业务扩展满足未来10年的需求。

- 中心机房设计，要充分考虑后续网络整改的规划及接入。网络架构的规划要满足安全性能高，便于故障的排查及维护等需求。

- 配电要达到的效果，电路的功率要充分考虑到未来设备增加的能耗。两路市电的端口保留，同时接通医院发电机供电的端口。每个机柜配置足够的PDU，PDU的线路及数量满足冗余设置要求。

- 项目采购设备具备国家对网络安全的相关要求。

- 本次报价包含：采购内容达到正常使用同时并满足相关建设要求及标准的所有设备购置、服务、材料、人工、安装、装修、调试、迁移服务费用等所有包干费用，采购人不在另行支付任何费用。

- 施工过程中需要按照建设要求做好防尘、温度、安全等保障措施。用防尘罩罩好，做好通风工作，准备专用吸尘器，每天做好除尘工作，最大限度的保证设备的运行稳定和安全。

- 施工垃圾的处理，现场及时做好清理清洁。

## （四）总体环境指标

1）温湿度要求见下表：

| 区 域 | 指 标 | 开机时标准 |
| --- | --- | --- |
| 主机房区 | 温度（(C） | 夏季/冬季 |
|  |  | 23±1 |
|  | 相对湿度（%） | 40－55% |
|  | 温度变化率（(C/h） | <5，不结露 |
| 机房辅助区 | 温度（(C） | 18－28 |
|  | 相对湿度（%） | 35－70 |
|  | 温度变化率（(C/h） | <5，不结露 |

2）尘埃。主机房在静态条件下，粒径≥0.5μm的尘埃粒数最大浓度≤18000粒/升。

3）噪声。在计算机系统停机情况下，主机房内的噪音在中心处测试应≤65dB；

4）主机房内绝缘体的静电电位应≤1kV。

5）照度。主机房内，在距地面0.8米处不低于500 Lux，且无眩光，其他区在距地面0.8米处不低于300Lux；应急照明照度在距地面0.8米处不低于30Lx。

6）无线电干扰场强。在频率为0.15至1000MHz时，机房内应≤126dB。

7）在计算机系统停机条件下，主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值，不应大于500mm/ s2。

8）机房地面及工作台面的静电泄漏电阻应符合国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

9）电力负荷分配。三相电流不平衡度≤20%，三相电压不平衡度≤5%。

10）供电系统等级。A级。（稳态电压偏移范围±2%；稳态频率偏移范围±0.2Hz；电压波形崎变率3-5%；瞬间断电允许时间0-4ms。）

附件1：

《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）

《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB 50462-2008）

《计算站场地技术要求》（GB2887-2000）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）

《防静电活动地板通用规范》 SJT 10796-2001

《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16—2008

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）

《供配电系统设计规范》(GB50052)

《低压配电设计规范》（GB 50054-95）

《建筑照明设计标准》（GB 50034-2004）

《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）

《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》（现行国标电工标准）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-94）（2000版）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2004）

《采暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2003）

《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2007）

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（GB/T 50312-2007）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

《视频显示系统工程技术规范》（GB50464-2008）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《气体灭火系统设计规范》（GB-50370-2005）

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）

《火灾自动报警系统设计规范》（GBJ 116-98）

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166--2007）

《火灾自动报警系统安装使用规范》（中国工程标准化委员会标准）

《七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体灭火系统设计规范》

《智能建筑工程质量验收规范》(DB50339-2003)